## List1
PRILOG II. - TROŠKOVNIK - Tehnička specifikacija BN/53/2024
Održavanje ventilacije sukladno zakonskim propisima
st. | opis stavke | j.m. | kol. | jedinična cijena bez PDV-a | ukupna cijena bez PDV-a
I) LOKACIJA TRG J.F.KENEDYJA 6 ZAGREB
A) SPORTSKA DVORANA - PODRUM
1. | Klima komora, proizvođač IMP - tip KN 6,3 | kom | 1 | 0 | 0
2. | Zračni kanali | m² | 503 | 0 | 0
3. | Protupožarne zakopke | kom | 2 | 0 | 0
4. | Anemostati | kom | 14 | 0 | 0
5. | Odsisne rešetke | kom | 14 | 0 | 0
A) SPORTSKA DVORANA - PODRUM |  |  |  |  | 0
B) DVORANE 4, 5, 6 - južni dio
6. | Klima komora - zidana | kom | 1 | 0 | 0
7. | Grijač / dogrijač | kom | 3 | 0 | 0
8. | Zračni kanali, tlak | m² | 380 | 0 | 0
9. | Anemostati | kom | 12 | 0 | 0
10. | Odsisne rešetke | kom | 139 | 0 | 0
B) DVORANE 4, 5, 6 - južni dio |  |  |  |  | 0
C) DVORANA 2, 3 - sjeverni dio
11. | Klima komora, proizvođač IMP - tip KN 6,3 (strojarnica u staroj zgradi) | kom | 1 | 0 | 0
C) DVORANA 2, 3 - sjeverni dio |  |  |  |  | 0
D) SPORTSKA DVORANA- treći kat (kota 130,31/131,76)
12. | Klima komora - KCH 40 | kom | 1 | 0 | 0
13. | Zračni kanali | m² | 784 | 0 | 0
14. | Istrujne rešetke, KLIMAOPREMA BS-125 | kpl | 1 | 0 | 0
15. | Protupožarne zakopke | kom | 6 | 0 | 0
16. | Prigušivač zraka | kom | 2 | 0 | 0
17. | Fiksne žaluzije | kom | 2 | 0 | 0
18. | Odsisne rešetke | kom | 16 | 0 | 0
D) SPORTSKA DVORANA- treći kat (kota 130,31/131,76) |  |  |  |  | 0
E) SVLAČIONICA (kota 131)
19. | Klimat, proizvođač IMP - tip KN 4 | kom | 1 | 0 | 0
20. | Aksijalni odsisni ventilator, AVS 630 | kom | 1 | 0 | 0
21. | Samopodizna žaluzija | kom | 1 | 0 | 0
22. | Protupožarne zakopke | kom | 1 | 0 | 0
23. | Pripadajući zračni kanali | m² | 260 | 0 | 0
24. | Anemostati | kom | 20 | 0 | 0
25. | Odsisne rešetke | kom | 29 | 0 | 0
E) SVLAČIONICA (kota 131) |  |  |  |  | 0
F) KOREKTIVNA GIMNASTIKA
26. | Klima komora, proizvođač IMP - tip KN 6,3 | kom | 1 | 0 | 0
27. | Protupožarne zakopke | kom | 2 | 0 | 0
28. | Prigušivač zraka | kom | 2 | 0 | 0
29. | Pripadajući zračni kanali | m² | 240 | 0 | 0
30. | Anemostati | kom | 14 | 0 | 0
31. | Odsisne rešetke | kom | 7 | 0 | 0
F) KOREKTIVNA GIMNASTIKA |  |  |  |  | 0
G) SVLAČIONICA (kota 117)
32. | Klima komora, proizvođač IMP - tip KN 4 | kom | 1 | 0 | 0
33. | Aksijalni odsisni ventilator, AVS 630 | kom | 1 | 0 | 0
34. | Protupožarne zakopke | kom | 1 | 0 | 0
35. | Pripadajući zračni kanali | m² | 320 | 0 | 0
36. | Anemostati | kom | 14 | 0 | 0
37. | Odsisne rešetke | kom | 24 | 0 | 0
G) SVLAČIONICA (kota 117) |  |  |  |  | 0
H) DVORANE POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA
38. | PLITKI KLIMA UREĐAJ - Klima komora, proizvođač IMP - tip PKU 3-PV50S | kom | 1 | 0 | 0
39. | PLITKI KLIMA UREĐAJ - Klima komora, proizvođač IMP - tip PKU 2-PV25S | kom | 1 | 0 | 0
40. | Pripadajući zračni kanali (2 kompleta, dužine cca 200 m) | m² | 110 | 0 | 0
41. | Fleksibilne cijevi za spoj distributera Ø160 mm (količina u metrima dužnim) | m | 100 | 0 | 0
42. | Fleksibilne cijevi za spoj distributera Ø200 mm (količina u metrima dužnim) | m | 240 | 0 | 0
43 | Stropni vrtložni distributeri raznih nazivnih veličina (L/300, 400, 600) | kom | 62 | 0 | 0
44. | Kanalski prigušivač zvuka 800 x 400 x 1500 mm | kom | 2 | 0 | 0
45. | Fiksna ispušna protukišna rešetka 1785 x 1200 mm | kom | 1 | 0 | 0
46. | Fiksna protukišna rešetka 600 x 600 mm | kom | 1 | 0 | 0
H) DVORANE POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA |  |  |  |  | 0
I) KONGRESNA DVORANA (voditi računa o otežanom pristupu preko gledišta amfiteatra)
47. | Klimatizacijsko ventilacijski uređaj - proizvođač PROKLIMA - tip KU 11-LU50S ( strojarnica III) | kom | 1 | 0 | 0
48. | Pripadajući zračni kanali metalnih kutijastih profila (količina u metrima dužnim) | m' | 150 | 0 | 0
49. | Pripadajući zračni kanali metalnih okruglih profila raznih promjera (količina u metrima dužnim) | m' | 850 | 0 | 0
50. | Fleksibilne cijevi za spoj stropnih distributera raznih promjera (količina u metrima dužnim) | m' | 600 | 0 | 0
51. | Stropni vrtložni distributeri raznih nazivnih veličina | kom | 34 | 0 | 0
52. | Podne odsisne rešetke | kom | 89 | 0 | 0
53. | Protupožarne zakopke | kom | 2 | 0 | 0
54. | Kanalski prigušivač zvuka 1800 x 1200 x 2500 mm | kom | 1 | 0 | 0
55. | Kanalski prigušivač zvuka 1800 x 1200 x 2000 mm | kom | 1 | 0 | 0
56. | Fiksna ispušna protukišna rešetka 1785 x 1200 mm | kom | 1 | 0 | 0
57. | Fiksna usisna protukišna rešetka 1000 x 1800 mm | kom | 1 | 0 | 0
I) KONGRESNA DVORANA (voditi računa o otežanom pristupu preko gledišta amfiteatra) |  |  |  |  | 0
J) DEPO KNJIGA
58. | Klimatizacijsko ventilacijski uređaj - proizvođač CLIMA TECH - tip KW 04 B3 ( strojarnica IV) | kom | 1 | 0 | 0
59. | Pripadajući zračni kanali kutijastih profila raznih poprečnih presjeka | m² | 40 | 0 | 0
60. | Pripadajući zračni kanali okruglih profila raznih promjera | m² | 20 | 0 | 0
61. | Protupožarne zakopke | kom | 2 | 0 | 0
62. | Stropne tlačne rešetke 350 x 550 mm | kom | 4 | 0 | 0
63. | Stropne odsisne rešetke 400 x 400 mm | kom | 6 | 0 | 0
J) DEPO KNJIGA |  |  |  |  | 0
K) ZAPISNIK NEOVISNE ORGANIZACIJE SA REZULTATIMA ZAKONOM PROPISANIH MJERENJA I ANALIZA
64 | Pregled uređaja i instalacija sustava za prinudnu ventilaciju nakon obavljenog čišćenja. Ispitivanje mikrobiološke čistoće zraka se obavlja mjernim uređajem MAS 100 ili slično. | kom | 11 | 0 | 0
K) ZAPISNIK NEOVISNE ORGANIZACIJE SA REZULTATIMA ZAKONOM PROPISANIH MJERENJA I ANALIZA |  |  |  |  | 0
II) LOKACIJA ZNANSTVENO UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ - Borongajska cesta 83D
L) KLIMATIZACIJA OBJEKTA 64
65 | Klimatizacijsko ventilacijski uređaj - proizvođač PROKLIMA - tlačni/odsisni kapacitet: 5500 m³/h | kom | 1 | 0 | 0
66. | Pripadajući zračni kanali okruglih profila raznih promjera (količina u metrima dužnim) | m' | 240 | 0 | 0
67. | Fleksibilne cijevi za spoj stropnih distributera raznih promjera (količina u metrima dužnim) | m' | 100 | 0 | 0
68. | Stropni vrtložni distributeri raznih nazivnih veličina | kom | 8 | 0 | 0
69. | Protupožarne zakopke | kom | 2 | 0 | 0
70. | Kanalski prigušivač zvuka 1800 x 1200 x 2500 mm | kom | 1 | 0 | 0
71. | Kanalski prigušivač zvuka 1800 x 1200 x 2000 mm | kom | 1 | 0 | 0
72. | Fiksna ispusna protukišna rešetka 1400 x 825 mm | kom | 1 | 0 | 0
73. | Fiksna usisna protukišna rešetka 1400 x 825 mm | kom | 1 | 0 | 0
L) KLIMATIZACIJA OBJEKTA 64 |  |  |  |  | 0
M) ODSISNA VENTILACIJA SANITARNIH ČVOROVA ČAJNA KUHINJA
74. | Kanalni odsisni ventilator - kapacitet: 860 m³/h | kom | 1 | 0 | 0
75. | Pripadajući zračni kanali okruglih profila raznih promjera (količina u metrima dužnim) | m' | 24 | 0 | 0
76. | Stropni odsisni zračni ventili: - tip ZOV 125 | kom | 4 | 0 | 0
77. | Fiksna ispusna protukišna rešetka | kom | 1 | 0 | 0
M) ODSISNA VENTILACIJA SANITARNIH ČVOROVA ČAJNA KUHINJA |  |  |  |  | 0
N) ODSISNA VENTILACIJA SANITARNIH ČVOROVA STUDENTI
78. | Kanalni odsisni ventilator: - kapacitet: 1740 m³/h | kom | 1 | 0 | 0
79. | Pripadajući zračni kanali okruglih profila raznih promjera (količina u metrima dužnim) | m' | 130 | 0 | 0
80. | Stropni odsisni zračni ventili: - tip ZOV 125 | kom | 10 | 0 | 0
81. | Fiksna ispusna protukišna rešetka | kom | 1 | 0 | 0
N) ODSISNA VENTILACIJA SANITARNIH ČVOROVA STUDENTI |  |  |  |  | 0
O) VENTILOKONVEKTORI DVORANE 1, 2, 3, 4, 5 I KABINETI
82. | Ventilokonvektori parapetne izvedbe - proizvod Feroli | kom | 20 | 0 | 0
O) VENTILOKONVEKTORI DVORANE 1, 2, 3, 4, 5 I KABINETI |  |  |  |  | 0
P) ZAPISNIK NEOVISNE ORGANIZACIJE SA REZULTATIMA ZAKONOM PROPISANIH MJERENJA I ANALIZA
83. | Pregled uređaja i instalacija sustava za prinudnu ventilaciju nakon obavljenog čišćenja. Ispitivanje mikrobiološke čistoće zraka se obavlja mjernim uređajem MAS 100 ili slično. Obaveza izvođača je dostava odgovarajućeg zapisnika o ispitivanju. | kom | 3 | 0 | 0
P) ZAPISNIK NEOVISNE ORGANIZACIJE SA REZULTATIMA ZAKONOM PROPISANIH MJERENJA I ANALIZA |  |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO STAVKE 1.-83. | . | . |  | 0
REKAPITULACIJA
I) LOKACIJA TRG J.F.KENNEDYJA 6 ZAGREB
| A) SPORTSKA DVORANA - PODRUM |  |  |  | 0
| B) DVORANE 4, 5, 6 - južni dio |  |  |  | 0
| C) DVORANA 2, 3 - sjeverni dio |  |  |  | 0
| D) SPORTSKA DVORANA - treći kat (kota 130,31/131,76) |  |  |  | 0
| E) SVLAČIONICA (kota 131) |  |  |  | 0
| F) KOREKTIVNA GIMNASTIKA |  |  |  | 0
| G) SVLAČIONICA (kota 117) |  |  |  | 0
| H) DVORANE POSLIJEDIPLOMSKOG STUDIJA |  |  |  | 0
| I) KONGRESNA DVORANA |  |  |  | 0
| J) DEPO KNJIGA |  |  |  | 0
| K) ZAPISNIK NEOVISNE ORGANIZACIJE SA REZULTATIMA ZAKONOM PROPISANIH MJERENJA I ANALIZA |  |  |  | 0
| Trg J.F. Kennedyja br. 6 UKUPNO: |  |  |  | 0
II) LOKACIJA ZNANSTVENO UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ - Borongajska cesta 83D
| L) KLIMATIZACIJA OBJEKTA 64 |  |  |  | 0
| M) ODSISNA VENTILACIJA SANITARNIH ČVOROVA ČAJNA KUHINJA |  |  |  | 0
| N) ODSISNA VENTILACIJA SANITARNIH ČVOROVA STUDENTI |  |  |  | 0
| O) VENTILOKONVEKTORI DVORANE 1, 2, 3, 4, 5 I KABINETI |  |  |  | 0
| P) ZAPISNIK NEOVISNE ORGANIZACIJE SA REZULTATIMA ZAKONOM PROPISANIH MJERENJA I ANALIZA |  |  |  | 0
| Kampus Borongaj UKUPNO: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO BEZ PDV-A: |  |  |  | 0
| PDV 25%: |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO SA PDV-OM: |  |  |  | 0
OPIS IZVOĐENJA RADOVA KEMIJSKOG ČIŠĆENJA
Klimatizacijska/ventilacijska komora:
* isključivanje komore iz pogona, te napona el. energije
* demontaža bočnog oplošja komore po potrebi
* zaštita elektromotora i svih senzora pvc folijom
* kemijsko čišćenje ventilatora
* kemijsko čišćenje regulacijskih zaklopki, provjera ispravnosti
* podmazivanje pokretnih elemenata zaklopke
* kemijsko pranje vanjskih oplošja komore
* kemijsko čišćenje sekcije za ovlaživanje
* kemijsko čišćenje grijača hladnjaka
* kemijsko čišćenje filterske sekcije
* montaža demontiranih elemenata, te puštanje u rad
* dezinfekcija
Ventilacijski kanali i elementi:
* demontaža zračnog kanala ili izrada revizijskog otvora prema potrebi
* čišćenje ventilacijskog kanala
* montaža demontiranih elemenata
* zatvaranje i brtvljenje revizijskog otvora
* dezinfekcija
Tlačne i odsisne rešetke/anemostati/difuzori:
* demontaža/montaža
* kemijsko čišćenje
* provjera ispravnosti
* podešavanje smjera i količine strujanja
* dezinfekcija
Ventilacijski kanali i elementi:
* izrada revizijskog otvora
* zatvaranje i brtvljenje revizijskog otvora
* dezinfekcija
Dezinfekcija:
izvodi se pomoću fogmaster uređaja rasprskivanjem sredstava sa atestom Zavoda za zaštitu zdravlja i ostalim odobrenjima za korištenje
NAPOMENA:
Po završetku radova izvođač je dužan izdati atest odgovarajuće institucije o kvaliteti obavljenih radova.
Po završetku radova izvođač je dužan dostaviti analizu prisustva aerobnih i mezofilnih bakterija izrađenu od ovlaštene institucije.
U cijenu navedenih radova uračunati su: materijali za čišćenje, materijal za izradu revizijskih otvora, transport opreme i ljudi te sav ostali potrošni materijal.
| U Zagrebu ________________ |  |  | Potpis ovlaštene osobe ponuditelja
_________________________
M.P.